Ciechanowiec, 14.08.2019 r.

AD/380/2/2019

Szanowni Państwo,

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Działając w trybie art.38 ust. 2 ustawy Pzp, przekazuję niżej wyjaśnienia dotyczące SIWZ 
w przetargu nieograniczonym na „Termomodernizacja budynków Muzeum Rolnictwa 
w Ciechanowcu”, znak sprawy 2/2019

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dysponuje projektem robót geologicznych? Proszę o jego zamieszczenie na BIP.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej https://www.muzeumrolnictwa.pl/muzeum/zamowienia-publiczne/amowienia-ktorych-wartosc-przekracza-kwote-30tys-euro/aktualne/nr-sprawy-2-2019  projekt robót geologicznych a tym samym zmienił załącznik nr 7 do SIWZ.  Zmianę załącznika nr 7 Zamawiający uznał za istotną i przedłużył termin składania ofert do dnia 23.08.2019 r. do godz. 10.00.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę odwiertów skośnych na pionowe do głębokości 100m przy zachowaniu takiej samej sumarycznej długości odwiertów (łącznie 67 odwiertów pionowych po 100m każdy)? Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę, a wykonawca zechce z tej możliwości skorzystać, dostosowanie projektu robót geologicznych wraz ze zgłoszeniem byłoby oczywiście po stronie wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamianę odwiertów skośnych na pionowe.  Warunkiem wyrażenia zgody jest sporządzenie na koszt Wykonawcy nowego projektu robót geologicznych 
z zachowaniem wymogów technicznych w zakresie wydajności energetycznej dolnego źródła.

Pytanie 3.

W przypadku gdyby Zamawiający miał obawy, że nie ma wystarczającej powierzchni do wykonania 67 odwiertów pionowych po 100m, czy wyrazi zgodę na zamianę odwiertów skośnych na pionowe o głębokości większej niż 100m, przy zachowaniu nie mniejszej sumarycznej długości odwiertów, np. 45 odwiertów po 150m każdy? Uzyskamy wtedy łączną liczbę samych odwiertów pionowych mniejszą o 4 szt. niż pierwotnie zaprojektowano (skośnych nie będzie w ogóle), przy zwiększeniu łącznej długości odwiertów o 50m. Dostosowanie projektu robót geologicznych i formalności związane z zakładem górniczym byłyby obowiązkiem wykonawcy. Wyrażając zgodę na propozycje zawarte w pyt. nr 2 lub 3, Zamawiający uzyska korzyści finansowe na etapie składania ofert (odwierty GRD są znacznie droższe od pionowych) oraz pewność, że zostanie dotrzymany termin wykonania dolnego źródła wyznaczony w SIWZ (w Polsce są trzy wiertnice do odwiertów GRD i mnóstwo do odwiertów pionowych). Trzecią korzyścią będzie wyższa wydajność dolnego źródła z uwagi na fakt, że zaproponowane odwierty pionowe będą znacznie głębsze od projektowanych ukośnych i wystarczy wykonać ich mniejszą liczbę. Każdy odwiert z kolei przez pierwsze kilkanaście metrów jest, wg fachowej literatury, „niepełnowartościowy”, czyli posiada mniejszą wydajność energetyczną niż na głębszych poziomach.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zwiększenie głębokości odwiertów. Warunkiem wyrażenia zgody jest sporządzenie na koszt Wykonawcy nowego projektu robót geologicznych wraz 
z załatwieniem formalności z zakładem górniczym z zachowaniem wymogów technicznych 
w zakresie wydajności energetycznej odwiertów.

Z poważaniem

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Aneta Uszyńska