Ciechanowiec, 09.10.2019 r.

AD/380/8/2019

Szanowni Państwo,

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, przekazuję niżej wyjaśnienia dotyczące SIWZ 
w przetargu nieograniczonym na „Termomodernizacja budynków Muzeum Rolnictwa 
w Ciechanowcu”, znak sprawy 8/2019

Pytanie nr 1.

W związku z potrzebą  doprecyzowania parametrów technicznych  źródła ciepła zwracam się  uprzejmie z pytaniem czy Zamawiający potwierdza  wymóg zastosowania pompy ciepła 
o  parametrach jak niżej :

- Max temperatura na zasilaniu instalacji grzewczej wynosi 60stC

- Czy Zamawiający potwierdza maksymalny poziom głośności (mocy akustycznej) instalowanych urządzeń  nie większą niż 66 dB(A)

- Czy z uwagi na obowiązującą ustawę F-gazową Zamawiający potwierdza wymóg  zastosowania łącznej ilości i rodzaju czynnika chłodniczego w całej instalacji pomp ciepła nie większą niż 35 kg w przypadku R410A, lub w przypadku innych czynników odpowiadającego tej wartości ekwiwalentu CO2.

Odpowiedź:

- Zamawiający nie dopuszcza zastosowania pomp ciepła o temp. zasilania instalacji grzewczej przy temp.  solanki >5°C wynoszącą max  60°C.

- Ze względu na lokalizację pomp ciepła w piwnicy Pałacu, Zamawiający nie warunkuje wymogu zainstalowania urządzeń o poziomie głośności (mocy akustycznej) nie większej niż 66 dB(A).

- Zamawiający potwierdza wymóg  zastosowania łącznej ilości i rodzaju czynnika chłodniczego w całej instalacji pomp ciepła nie większą niż 35 kg w przypadku R410A, lub w przypadku innych czynników odpowiadającego tej wartości ekwiwalentu CO2.

Z poważaniem

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Aneta Uszyńska