Ciechanowiec, 19.08.2019 r.

AD/380/2/2019

Szanowni Państwo,

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Działając w trybie art.38 ust. 2 ustawy Pzp, przekazuję niżej wyjaśnienia dotyczące SIWZ 
w przetargu nieograniczonym na „Termomodernizacja budynków Muzeum Rolnictwa 
w Ciechanowcu”, znak sprawy 2/2019

Pytanie 1.

W związku z potrzebą doprecyzowania parametrów technicznych źródła ciepła zwracam się uprzejmie z pytaniem czy Zamawiający potwierdza wymóg zastosowania pompy ciepła o parametrach jak niżej :

| L.P. | Opis wymagań | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
| 2 | Nominalna moc grzewcza | Min. 134 kW w jednym urządzeniu |
|  | - w punkcie B0/W35 wg EN 14511 |  |
| 3 | Pobór mocy elektrycznej | Max 30 kW |
|  | - w punkcie B0/W35 wg EN 14511 |  |
| 4 | COP | Min 4,6 |
|  | - w punkcie B0/W35 wg EN 14511 |  |
| 5 | Moc akustyczna B0/W35 Pomiar | Max 66 dB(A) |
|  | wg EN 12102/ EN ISO 9614-2 |  |
|  | (klasa dokładności 2) |  |
| 6 | Zastosowana technologia | Compliant Scroll, z geometrią sprężarek |
|  |  | dostosowaną do pracy grzewczej oraz ze |
|  |  | zintegrowanym systemem ochrony sprężarek. |
|  |  | Wykonanie hermetyczne. Urządzenie powinno |
|  |  | posiadać możliwość dalszej pracy z |
|  |  | wydajnością 50% przy awarii jednej sprężarki. |
| 7 | Ilość obiegów chłodniczych | 1 |
| 8 | Ilość sprężarek | 2 |
| 9 | Max temperatura na zasilaniu | Min 60°C |
| 10 | Temperatury solanki na wejściu |  |
|  | - max temperatura solanki na | 20°C |
|  | wejściu | -10°C |
|  | - min temperatura solanki na |  |
|  | wejściu |  |
| 11 | Dopuszczalne nadciśnienie |  |
|  | robocze | 6 bar |
|  | Strona pierwotna (dolne źródło) | 6 bar |
|  | Strona wtórna (obiegi grzewcze) |  |
| 12 | Prąd rozruchowy na 1 sprężarkę | Max 136 A |

| 13 |  | Układ rozruchowy | 2 x elektroniczny soft starter ze zintegrowaną |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kontrolą faz |
| 14 |  | Zabezpieczenie sprężarki i układu | zintegrowane |
|  |  | sterowania |  |
| 15 |  | Zasilanie pomp obiegowych | Wbudowane styczniki 400V pomp obiegowych |
|  |  | dolnego i górnego źródła |  |
| 16 |  | Automatyka pompy ciepła | Umożliwiająca bilansowanie energii w |
|  |  |  | połączeniu z systemem RCD pompy ciepła |
|  |  |  | oraz bezpośrednie sterowanie jednym |
|  |  |  | obiegiem grzewczym bez mieszacza i dwoma |
|  |  |  | obiegami z mieszaczem |
| 17 |  | Układ sprężarek | Zapewniający 3-wymiarowe tłumienie wibracji. |
| 18 |  | Czynnik chłodniczy | R 410A |
| 19 |  | Materiał wykonania parownika | Stal szlachetna 1.4401 |
| 20 |  | Materiał wykonania skraplacza | Stal szlachetna 1.4401 |
| 21 |  | Konstrukcja | Ramowa, spawana, przejmująca drgania |
|  |  |  | układu |
| 22 |  | Obudowa | Dźwiękochłonna |
| 23 |  | Dodatkowe wymagania | - elektroniczny zawór rozprężny z systemem |
|  |  |  | kontroli RCD |
|  |  |  | - zgodność z CE |

Odpowiedź:

Parametry techniczne wymaganych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń, oraz rozwiązań równoważnych określa pkt III.6. SIWZ i jej załącznik nr 7 zawierający projekt budowlany przebudowy (modernizacji) kotłowni olejowych w Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu.

Z poważaniem

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Aneta Uszyńska