Ciechanowiec, 05.05.2017 r.

AD/380/2/2017

Szanowni Państwo,

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, przekazuję niżej wyjaśnienia dotyczące SIWZ w przetargu nieograniczonym na ***„Budowę kompleksu centralnego magazynu zbiorów muzealnych z funkcją wystawienniczą wraz z zapleczem konserwatorskim”***, znak sprawy 2/2017

Pytanie 1.

Mam kilka pytań dotyczących budowy kompleksu centralnego magazynu zbiorów muzealnych nr sprawy 2/2017 branża elektryczna

1. Proszę o potwierdzenie że nie należy wycenić instalacji fotowoltaicznych

2. Proszę o informację czy należy wycenić układ pół pośredni

3. Proszę o informację czy w rozdzielni RGNN należy wycenić urządzenie Solarlog 2000 PM+

4. Zgodnie z dokumentacją należy wycenić UPS 15kVa. Proszę informację jaki ma być czas potrzymania przy maksymalnym wykorzystaniu mocy UPS'a

5. Czy ilości opraw oświetleniowych należy wycenić zgodnie z przedmiarem czy skorygować ilości   
z projektem? Niektóre pozycje się nieznacznie różnią.

Odpowiedź:

1. Nie należy wycenić instalacji fotowoltaicznych.

2. Należy wycenić układ  półpośredni.

3. Układ zasilania budynku z paneli fotowoltaicznych  w całości ujęty z drugim etapie inwestycji .

4. Należy przyjąć  UPS z baterią kondensatorów o 15min  czasie  podtrzymania.

5. Należy przyjąć wykaz opraw zgodnie z projektem.

Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić w przygotowywanej ofercie.

Z poważaniem

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Aneta Uszyńska