45310000-3

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

# CZĘŚĆ OGÓLNA

## Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Niniejsza Specyfikacje Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (SWTWiOR) dotyczy wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych oraz  oświetlenia terenu.

Przedmiot i zakres robót

SWTWiOR stanowią zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmują wymagania ogólne dla następujących robót: instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych.

- Instalacje elektryczne wewnętrzne

- Sieci kablowe zewnętrzne i oświetlanie terenu

## Wymagania ogólne

SWTWiOR zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi standardami, normami obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót a także przepisami budowy urządzeń elektrycznych.

Menadżer Projektu w terminie określonym w Danych Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy oraz następujące dokumenty:

- Pozwolenie na budowę

- Dokumentację Projektową

- Dziennik Budowy

- Księgę Obmiarów

- Specyfikacje Techniczne

Wykonawca otrzyma od Menadżera Projektu co najmniej po dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SWTWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i SWTWiOR powinny być uważane za wartości docelowe, od których mogą być odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.

- Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę robót elektrycznych z wyprzedzeniem.

- Zatwierdzenie źródła uzyskania materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały tego źródła będą przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania.

- Nie później niż 3-tygodnie przed każdym zakupem materiałów Wykonawca robót elektrycznych ma obowiązek dostarczyć Inspektorowi Nadzoru próbki materiałów, aby mógł dokonać wyboru oraz sprawdzić naocznie ich jakość. Z chwilą zatwierdzenia Wykonawca robót elektrycznych powinien podać Menadżerowi Projektu terminy dostaw zatwierdzonych materiałów.

Ogólne warunki dopuszczenia materiałów do zabudowania :

- oznaczenie zgodności z wymaganiami PN

- znak jakości wyrobu Q

- znak CE - gdy to wymagane

- znak bezpieczeństwa B - gdy to wymagane

- atest producenta lub aprobatę techniczną wydaną przez uprawnione laboratorium a także spełniające określone w ST wymagania, a decyzję o ich zabudowaniu podejmie Inspektor Nadzoru

Wymagania przy zamianie materiałów

- Wykonawca robót elektrycznych może zaproponować materiały innej marki niż wskazane w dokumentacji przetargowej lecz posiadające te same charakterystyki określone w SWTWiOR. Taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

## Definicje i pojęcia

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę;

- bruzda instalacyjna - zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodów elektrycznych ;

- certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi

- instalacje wnętrzowe- instalacje elektryczne i teletechniczne związane z obiektem budowlanym,

- sieci – urządzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnątrz budynku i przyłącza,

- deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną;

- dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy);

- Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią organu Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Kierownikiem Budowy i Projektantem.

- Menadżer Projektu - osoba fizyczna lub prawna, prowadząca realizację całość Inwestycji, posiadająca odpowiedni zespół Inspektorów Nadzoru.

- Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Menadżera Projektu, nadzorująca proces budowy

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

- odbiór instalacji - zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne i teletechniczne zostały wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi normami stanowiącymi podstawę do przekazania instalacji  do eksploatacji;

- odległość bezpieczna przewodów gazowych - odległość usytuowania przewodów gazowych od przewodów lub urządzeń innych instalacji oraz elementów wyposażenia obiektu budowlanego, gwarantująca ich bezpieczne użytkowanie;

- polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej poprzez Kierownika Budowy, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych  z prowadzeniem budowy.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej;

- rura osłonowa - przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest przewód instalacji;

- rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót;

- warunki techniczne przyłączenia - zespół wymagań technicznych, które muszą być spełnione aby wnioskowane przez odbiorcę ilości energii elektrycznej mogły być dostarczone; wydane przez dostawcę energii w formie dokumentu , na wniosek Inwestora.

Skróty - symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów

Skróty użyte w opracowaniu:

SWTWiOR - Specyfikacje Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót

PZJ - Program Zapewnienia Jakości

PE - Polietylen

PCW (PCV) - Polichlorek winylu

PN - Polska Norma

BN - Branżowa Norma

ZN - Zakładowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

nN - Niskie Napięcie

SN – Średnie Napięcie

CPV – pozycja Wspólnego Słownika Zamówień

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

## Instalacje elektryczne wnętrzowe (oświetleniowe, siłowe i inne 230/400V)

### Konstrukcje wsporcze , listwy  i ruraż

#### Korytka perforowane do układania przewodów

Wykonane z blachy stalowej perforowanej cynkowanej metodą Sędzimira grub. 1mm. Korytka o wysokości 50mm i szerokości 50, 100 i 200mm. Korytka układane płasko na ścianach i na niskim poziomie z przykrywami pełnymi, pozostałe bez pokryw, mocowane do podłoża przy pomocy wsporników systemowych producenta.

#### Listwy instalacyjne

Listwy elektroizolacyjne, wykonane z twardego polichlorku winylu, nie rozprzestrzeniające płomienia, do prowadzenia instalacji wewnątrz budynków .

Zakres ciągłej temperatury pracy +5C ... +40C, stopień ochrony IP 30, wytrzymałość mechaniczna 1J.

#### Rury instalacyjne

Rury instalacyjne (wraz z akcesoriami montażowymi: złączki, uchwyty) sztywne, wykonane z twardego polichlorku winylu, nierozprzestrzeniające płomienia. Wytrzymałość mechaniczna: udarowa 1J i wytrzymałość na nacisk 300 N. Zakres ciągłej temperatury pracy +5C ...+40C, stopień ochrony IP 30.

#### Uchwyty instalacyjne

Uchwyty instalacyjne do przewodów i rur, wykonane z tworzyw sztucznych nierozprzestrzeniających płomienia. Mocowanie przez przykręcanie do podłoża. Uchwyty dla przewodów w wykonaniu zapewniającym zachowanie odległości przewodu min. 5mm od podłoża.

### Przewody i kable

- Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych muszą być dostosowana do układu sieci TN-C-S o napięciu znamionowym 400/230V prądu przemiennego i częstotliwości 50 Hz.

#### Przewody wielożyłowe

Przewody wielożyłowe z żyłami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powłoce PCW. Napięcie robocze 750 V. Przewody przeznaczone do układania na tynku lub w tynku.

Żyły wykonane z drutu miedzianego miękkiego, w izolacji o barwach:

- zielono-żółtej dla przewodu PE

- niebieskiej dla przewodu N

- czerwonej, czarnej i brązowej dla L1, L2, L3

Przewody wykonane zgodnie z aktualnymi normami.

#### Przewody instalacyjne izolowane jednożyłowe

Przewody z żyłą miedzianą jednodrutową lub wielodrutową w izolacji PCW. Napięcie robocze 750 V. Pozostałe warunki jak w E.02.01.02.01.

#### Kable elektroenergetyczne

Kable elektroenergetyczne wielożyłowe, z żyłami miedzianymi i aluminiowymi, przeznaczone do układania w ziemi. Izolacja żył i powłoka kabla – wykonane z PCW. Izolacja żył w kolorach jak w p. E.02.01.02.01 .

Napięcie znamionowe – 1 kV .

#### Przewody uziemiające i ochronne

Przewód izolowany jednożyłowy , jak w p. E.02.01.02.02

#### Uziomy

Uziom pionowy wykonany ze stali pomiedziowanej, z pręta o średnicy 15 mm. Podziemne połączenia elementów uziomu – skręcane. Zagłębienie uziomu – min. 9,0 m.

### Osprzęt instalacyjny i aparatura

### Rozdzielnice

#### Aparatura

Urządzenia zabezpieczające i łączeniowe w rozdzielnicach odbiorczych – w wykonaniu modułowym, przystosowanym do montażu na znormalizowanej szynie montażowej TH.

Kryteria doboru typów i rodzajów zabezpieczeń:

- przewidywany prąd roboczy

- napięcie znamionowe

- wytrzymałość zwarciowa

- rodzaj i charakterystyka zabezpieczanych odbiorników

- sposób przyłączania przewodów

Podane w Projekcie , na schemacie instalacji oznaczenia , jednoznacznie precyzują rodzaje stosowanej aparatury.

Wyłączniki nadmiarowo-prądowe z dodatkowym oznaczeniem „s” – należy instalować w wykonaniu selektywnym.

#### Obudowy

Rozdzielnice podtynkowe – obudowy z tworzyw sztucznych izolacyjnych trudnopalnych, do montażu aparatury modułowej, wyposażone w konstrukcje wsporcze i szyny montażowe TH-35 oraz listwy przyłączowe N i PE. Budowa rozdzielnic zgodnie z normą PN-IEC-439-3, w drugiej klasie izolacji, stopień ochrony IP-40, napięcie znamionowe 400 V AC  Obudowy wyposażone w drzwiczki z zamkiem.

Rozdzielnice natynkowe - obudowy z tworzyw sztucznych izolacyjnych trudnopalnych, do montażu aparatury modułowej, wyposażone w konstrukcje wsporcze i szyny montażowe TH-35 oraz listwy przyłączowe N i PE. Budowa rozdzielnic zgodnie z normą PN-IEC-439-3, w drugiej klasie izolacji, stopień ochrony IP-55, napięcie znamionowe 400 V AC. Obudowy wyposażone w drzwiczki transparentne, z zamkiem.

Obudowa rozdzielnicy głównej RG – przyścienna, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej dwustronnie grub. 1mm, pokrytej warstwą termoutwardzalnej farby z modyfikowanej żywicy epoksydowej. IP43. Proponowany typ NXL lub podobna . Rama i osłony z tworzywa sztucznego.

Obudowa złącza kablowego w wykonaniu zewnętrznym IP-44, wykonane z tworzywa sztucznego budowy wzmocnionej, odpornej na uszkodzenia mechaniczne; napięcie znamionowe 230/400 V, obciążalność prądowa do 400 A

### Urządzenia

### Oprawy oświetleniowe

#### Konstrukcje wsporcze

Montaż opraw sufitowych – za pomocą kołków plastikowych , rozporowych , mocowanych w podłożu wkrętami

## Sieci zewnętrzne i oświetlenie terenu

### Kable i osprzęt

#### Kable

Kable elektroenergetyczne wielożyłowe, z żyłami miedzianymi, przeznaczone do układania w ziemi. Izolacja żył i powłoka kabla – wykonane z polwinitu. Izolacja żył w kolorach jak w p. E 2.1.2.00

Napięcie znamionowe – 1 kV. Budowa kabli – zgodna z normami PN-93/E-90402 i  PN-93/E-90400.

#### Folia osłonowa

Trasę kabli na całej długości oznaczyć folią sztywną PCV o trwałym kolorze niebieskim, wykonaną z tworzywa sztucznego o grubości min. 0,5 mm i szerokości min. 20 cm.

### Latarnie

#### Słupy

Słupy z profili zamkniętych ocynkowane na betonowych fundamentach bez wysięgników. Słupy wys. 8 i 6m. W oznaczonych na rysunkach słupach dodatkowa wnęka do umieszczenia rozgałęzień i zabezpieczeń obwodu zasilającego zewnętrzne kamery TV. Proponowany producent VALMONT lub podobne .

#### Oprawy oświetleniowe

Oprawa uliczna i parkowa.- wg projektu.

#### Instalacja wewnętrzna latarni

Przewody – jak w E 2.1.2.00 , zabezpieczenie jak w p. E 2.1.4.1

We wnęce słupa zainstalować typową tabliczkę zabezpieczenia oprawy. W niektórych latarniach -  identyczna instalacja do zasilania kamer TV i typowa tabliczka zabezpieczeniowa w oddzielnej wnęce.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

## Wymagania ogólne

Sprzęt użyty przez Wykonawcę przy robotach elektrycznych powinien być odpowiednio dobrany i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru, aby nie spowodował uszczerbku na  jakości wykonywanych robót, jak i czynności pomocniczych, załadunku i rozładunku, a  także transportu.

## Roboty przy istniejącym uzbrojeniu podziemnym

Przy wykonywaniu robót w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, wszelkie prace ziemne należy wykonywać ręcznie po uprzednim wykonaniu wykopów poprzecznych - lokalizujących.

## Wykaz sprzętu

Wykonawca przystępujący do budowy dla zagwarantowania właściwej jakości robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu:

- żurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego z platformą i balkonem,

- spawarki transformatorowej,

- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej,

- ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do ф 15 cm,

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW    TRANSPORTU

## Wymagania ogólne

Wykonawca powinien stosować środki transportu zgodne z nakładami rzeczowymi i odpowiednio przystosowane do przewożonych materiałów. Należy stosować jedynie takie środki transportu, które nie wpłyną na utratę cech jakościowych przewożonych materiałów lub nie wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót.

## Transport materiałów i elementów

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

- samochodu dostawczego,

- samochodu skrzyniowego,

Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

## Instalacje elektryczne wnętrzowe (oświetleniowe i siłowe i inne 230/400V)

### Montaż konstrukcji wsporczych

#### Montaż korytek perforowanych

Zastosowane korytka powinny spełniać wymagania określone w p. E 2.1.1.00

- korytka mocować do podłoża na systemowych wspornikach za pomocą kołków rozporowych

-	na załomach i rozgałęzieniach tras stosować systemowe elementy łączące

- po ułożeniu i połączeniu przewodów należy zamocować do korytek

- korytka ułożone płasko na ścianach i na niskim poziomie należy zakryć pokrywami

- korytka należy układać na podłożu zgodnie z instrukcją producenta.

#### Montaż listew instalacyjnych

Zastosowane listwy powinny spełniać wymagania określone w p. E 2.1.1.00

Instalacja w listwach wymaga trasowania gniazd wtyczkowych, łączników i przebić w ścianach.

- listwy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub klejenia

- po ułożeniu, połączeniu i zabezpieczeniu przewodów przed wypadnięciem, listwy

należy zamknąć pokrywami

- listwy instalacyjne z tworzywa sztucznego należy układać na podłożu zgodnie z

instrukcją producenta.

#### Montaż rur instalacyjnych

Zastosowane rury powinny spełniać wymagania określone w p. E 2.1.1.00

- rury należy i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach lub uprzednio osadzonych

uchwytach

- łuki z rur sztywnych należy wykonywać z gotowych kolanek

- łączenie rur należy wykonywać za pomocą połączeń jednokielichowych wykonanych

fabrycznie lub złączek dwukielichowych

- koniec rur powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm

- głębokość bruzd winna być dostosowana do średnicy rur tak, aby po ich ułożeniu

można było pokryć je 5mm warstwą tynku.

- co dwa załomy rurek należy stosować puszkę przelotową

#### Montaż uchwytów instalacyjnych

Zastosowane uchwyty powinny spełniać wymagania określone w E 2.1.1.4. i być

odpowiednie do średnicy układanych na nich przewodów lub rur. Uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. Przy instalowaniu uchwytów na wysokości /wieża/ należy pamiętać o zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.

### Układanie przewodów

Zastosowane przewody powinny spełniać wymagania określone w p. E 2.1.2.00.

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych muszą być dostosowane do układu sieci TN-C-S o napięciu znamionowym 400/230V prądu przemiennego i częstotliwości 50 Hz.

#### Układanie przewodów w rurach

Do rur ułożonych zgodnie z E 2.1.1.00, po przykryciu ich warstwą tynku lub masy betonowej, należy wciągać przewody przy użyciu sprężyny instalacyjnej, z jednej strony z kulką a z drugiej uszkiem. Zabrania się układania rur z uprzednio wciągniętymi przewodami.

#### Układanie przewodów w korytkach perforowanych

W korytkach ułożonych zgodnie z E 2.1.1.00 należy układać przewody wielożyłowe w izolacji na 750V. Przewody winny być ułożone w równych ciągach bez zbędnych skrzyżowań. Przewody przeciągane muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem o brzegi korytek. W korytkach ułożonych płasko na ścianach, przewody należy mocować do korytek. Do rozgałęzień przewodów ułożonych w korytkach należy stosować osprzęt szczelny. Osprzęt mocować z boku lub od spodu korytek.

#### Układanie przewodów w listwach instalacyjnych

- w listwach instalacyjnych można układać przewody jednożyłowe lub wielożyłowe

- w jednym kanale listwy należy układać nie więcej niż dwa obwody przewodów jednożyłowych

- gniazda wtyczkowe należy łączyć przelotowo

- rozgałęzienia od przewodów należy wykonać przy użyciu zacisków odgałęźnych (przekłuwających), kapturkowych, itp.

#### Układanie przewodów na uchwytach

Przy układaniu przewodów na chwytach odległości między uchwytami nie powinny być większe od:

-   0,5m dla przewodów wielożyłowych

-   1,0m dla kabli

Rozstawienie powinno być takie, aby odległości między nimi , ze względów estetycznych, były jednakowe a uchwyty, między innymi, znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzany oraz aby nie powstały zwisy przewodów między uchwytami.

również kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych.

#### Montaż uziomów

- uziomy pionowe sztuczne należy pogrążać w grunt do głębokości co najmniej 9m.

- uziomy należy zagłębiać na taką głębokość, aby w miarę możliwości uzyskać wymaganą rezystancję przy zastosowaniu uziomu pojedynczego

- przy wykonywaniu układów uziomowych pojedyncze uziomy należy rozmieszczać tak, aby odległość między nimi nie była mniejsza niż ich długość lecz nie większa od 10m.

- należy stosować uziomy, osprzęt i połączenia systemowe jednego producenta

### Montaż osprzętu instalacyjnego i aparatury

### Montaż rozdzielnic

#### Montaż wyposażenia rozdzielnic

- rozdzielnicę należy wykonać w warunkach warsztatowych i wyposażać zgodnie z projektem oraz instrukcją montażową producenta obudowy

- przed montażem aparatury należy w obudowie powiercić niezbędne otwory a po wierceniu dokładnie wyczyścić i zabezpieczyć krawędzie

- aparaty mocować zgodnie z instrukcją producenta

- połączenia wewnętrzne w rozdzielnicy muszą być wykonane z użyciem szyn, szyn grzebieniowych oraz fabrycznych mostków łączeniowych.

- na aparatach wykonać opisy adresowe i załączyć schemat rozdzielnicy

- rozdzielnicę przygotować do transportu zabezpieczając przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływem warunków meteorologicznych

#### Montaż obudów podtynkowych

- wnęka pod rozdzielnicę winna być wyprawiona i wyczyszczona z gruzu i odpadów

- mocowanie rozdzielnicy należy wykonać w sposób trwały i estetyczny zgodnie z instrukcją producenta obudowy

- elementy mocujące należy umieszczać we wszystkich otworach obudowy służących do mocowania

- zewnętrzne warstwy ochronne przewodów wolno usuwać tylko z tych części przewodu, które po podłączeniu będą niedostępne

- wejście przewodu do obudowy należy uszczelnić w sposób odpowiedni dla danej obudowy

- przewody nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny powinien mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze

- długość żył przewodów wprowadzonych do obudowy powinna umożliwiać przyłączenie ich do dowolnego zacisku

- końce żył przewodów wprowadzonych do obudowy, a nie wykorzystanych, należy izolować i unieruchomić

- Przy wszystkich rozdzielnicach musi być umieszczony ich schemat ideowy połączeń z Opisem aparatury, wielkości nastaw aparatów i prądów znamionowych zabezpieczeń. Schematy winny być zabezpieczone przed kurzem i wilgocią przez laminowanie.

#### Montaż obudów natynkowych

Podłoże lub fundament pod rozdzielnice winny być równe pozbawione odpadów i posiadać zamocowane kotwy – jeżeli tego wymaga obudowa.

Pozostałe wymagania analogicznie jak w E 5.1.4.2.

### Montaż opraw oświetleniowych

Oprawy winny odpowiadać wymaganiom opisanym w rozdziale E 2.1.6.00

#### Konstrukcje wsporcze

- konstrukcje pod oprawy należy zamocować zgodnie z projektem, jeżeli mocowanie tej konstrukcji nie zostało wykonane przy robotach budowlanych

- konstrukcję należy mocować do podłoża w zależności od jej rodzaju za pomocą wbetonowanych kotew, kołków rozporowych, spawania, śrub lub wkrętów oraz przewidzianych do tego celu elementów konstrukcyjnych

#### Oprawy ścienne

Zasadnicze wymagania przy wykonywaniu robót jak w

## Wykonanie sieci zewnętrznych i oświetlenia terenu

### Układanie kabli, trasowanie

Wytyczenie należy wykonać zgodnie z warunkami projektowymi na podstawie uzgodnionej lokalizacyjnie dokumentacji geodezyjnej.

#### Wykonywanie rowów kablowych

Rów kablowy powinien mieć głębokość minimum 0,8 m. Szerokość rowu powinna być nie mniejsza niż 0,4 m dla pojedynczego kabla , dla linii wielokablowej musi być odpowiednio szersza.

Zmianę kierunku wykopu należy wykonywać po łuku o odpowiednim promieniu. Głębokość wykopu powinna uwzględniać głębokość ułożenia kabla oraz 10cm podsypkę z piasku.

#### Układanie kabla

Układanie kabla wykonać zgodnie z normą PN-E-05125.

#### Układanie kabla w rowie kablowym

Kable należy układać na dnie rowów kablowych, jeżeli grunt jest piaszczysty, lub na warstwie z piasku grubości minimum 10 cm i przykryć je warstwą piasku o tej samej grubości. Następnie należy nasypać warstwę gruntu rodzimego grubości 15 cm, przykryć foliami ostrzegawczymi z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Zaleca się: układanie kabli niezwłocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego odbioru robót ulegających zakryciu i możliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.

Odległość ułożenia kabli od pni istniejącego zadrzewienia powinna wynosić co najmniej 1.5m, a w przypadku drzewostanu podlegającego ochronie odległość tę należy uzgodnić z kompetentnymi władzami terenowymi.

Odległość układanych kabli od fundamentów budynków powinna wynosić minimum 0.5m.

#### Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0oC – w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5oC.

#### Zginanie kabli

Przy układaniu kable można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 20-krotna jego zewnętrzna średnica.

#### Skrzyżowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym

W miejscu skrzyżowania układanego kabla z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, kabel należy zabezpieczyć rurami stalowymi lub PCV o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 100mm i długości minimum 2,0m.

Rury ochronne założone na kablu powinny wystawać minimum 0.5m po obu stronach krzyżowanego uzbrojenia podziemnego.

#### Układanie kabla w rurach ochronnych

W jednej rurze powinien być ułożony tylko jeden kabel. Przy wciąganiu kabla do rur ochronnych należy zwrócić uwagę, aby średnica wewnętrzna rury ochronnej nie była mniejsza niż 1.5 krotna jego średnicy. Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opierać się o krawędzie otworów. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być uszczelnione. Zaleca się wykonanie uszczelnień z materiałów włóknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniającej.

Nie dopuszcza się, aby elektryczne połączenia kabli (mufy kablowe), znajdowały się we wnętrzu rur ochronnych.

#### Układanie kabli w kanałach

Kable w kanałach należy układać na odpowiednich uchwytach lub na korytkach

mocowanych do bocznej ściany kanału. Przy wyjściu kabla z kanału należy oznaczyć go opaską identyfikacyjną. Pozostałe warunki odpowiednio jak opisano w E 5.2.1.2 do E 5.2.1.5.

#### Zapas kabla

Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem 1 - 3 % długości rowu, wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu.

Przy mufach zaleca się pozostawienie 1,0 m zapasu kabla.

W przypadku wciągania kabli do przepustów pod ulicami, zapas kabla powinien wynosić połowę podanej wyżej wartości z dodaniem 2.0m.

#### Oznaczenie linii kablowych

Trasa kabli ułożonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznaczona folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Folia powinna mieć grubość co najmniej 0.5mm. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie mniejsza niż 20cm. Krawędzie pasa folii powinny sięgać co najmniej do zewnętrznych krawędzi skrajnych kabli, a w przypadku, gdy szerokość rowu kablowego jest większa niż szerokość trasy ułożonych kabli, krawędzie pasa folii powinny wystawać poza krawędzie skrajnych kabli równomiernie po obu stronach.

#### Odległości między kablami ułożonymi w ziemi

Najmniejsze dopuszczalne odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach kabli ułożonych bezpośrednio w ziemi powinny być zgodne z PN-E-05125.

#### Montaż muf kablowych

Mufy termokurczliwe z tworzyw sztucznych należy montować zgodnie z instrukcją producenta.

Przy montażu sąsiadujących ze sobą muf należy je umieszczać w odległości co najmniej 2m od siebie.

### Montaż oświetlenia terenu

#### Układanie kabli

Układanie kabli wykonać zgodnie z E 5.2.1.00.

#### Budowa przepustów

Przepusty pod drogami wykonać zgodnie  z Dokumentacją Projektową. Jeżeli tego nie precyzuje Dokumentacja Projektowa dla wykonania przepustów pod drogami można zastosować rury stalowe lub rury PCV. Rury ochronne w jednym wykopie powinny być ułożone w jednej warstwie obok siebie. Po ułożeniu rur, ich końce należy uszczelnić pakułami w celu zabezpieczenia przed dostaniem się wilgoci oraz zamuleniem.

Przy wykonywaniu rowu dla rur ochronnych należy zwrócić uwagę na to aby:

- głębokość rowu kablowego pod drogami była taka, aby dolna powierzchnia

trwałego podłoża drogi od górnej powierzchni rury ochronnej była nie mniejsza

niż 0.20m, natomiast odległość od górnej powierzchni drogi do górnej

powierzchni rury ochronnej była nie- mniejsza niż 0.70m,

- szerokość rowu zależna jest od ilości rur ułożonych w jednym wykopie.

#### Wykopy pod fundamenty słupów oświetleniowych

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów pod fundamenty, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia:

-   lokalizacji,

-   warunków geologiczno-wodnych,

-  uzbrojenia podziemnego terenu.

Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana w zależności od głębokości, ukształtowania terenu oraz warunków gruntowych. Ich ewentualna obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem się gruntu powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-8836-02.

Wykopy należy wykonywać w sposób nie powodujący naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z normą PN-B-06050.

#### Montaż fundamentów prefabrykowanych

Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu zamieszczonymi w Dokumentacji Projektowej.

Fundament prefabrykowany powinien być ustawiony na 10 cm warstwie betonu B10. Przed przystąpieniem do zasypania fundamentu, należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca.

Wykopy należy zasypywać zgodnie z ST „Wykonanie wykopów”. Zasypkę należy formować i zagęszczać warstwami co 20 cm. Stopień zagęszczenia gruntu powinien wynosić minimum 0,85 według PN-S-02205.

#### Montaż słupów oświetleniowych

Słupy należy montować zgodnie z instrukcją montażu wydaną przez ich producenta. Przed przystąpieniem do ustawiania słupów na fundamentach, należy sprawdzić stan powierzchni styków elementów mocujących. Wszystkie powierzchnie powinny być czyste, bez lodu i innych podobnych zanieczyszczeń. Należy sprawdzić, a w razie stwierdzenia uszkodzenia uzupełnić powłokę antykorozyjną . Podczas montażu, Wykonawca powinien zadbać, aby nie wystąpiło odkształcenie lub zniszczenie poszczególnych elementów.

Gwint stalowych śrub kotwiących należy pokryć warstwą smaru charakteryzującego się dużą wytrzymałością na pełzanie i umożliwiającego smarowanie na zimno lub gorąco. Smar powinien zapewnić ochronę gwintu przez okres nie krótszy niż 18 miesięcy. Nakrętki mocujące stopę słupa z fundamentem powinny być dokręcane dwustadiowo oraz zabezpieczone przed odkręcaniem. Zabezpieczenie przed korozją kapturkami nakładanymi na nakrętki.

W miejscach, gdzie stykają się powierzchnie różnych metali, należy zastosować środki zabezpieczające przed wystąpieniem korozji galwanicznej.

Słupy tak ustawiać aby wnęka  znajdowała się od strony chodnika a przy jego braku, od strony przeciwnej niż przejeżdżające pojazdy, oraz nie powinna być położona niżej niż 30 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

#### Montaż wysięgników

Wysięgniki należy montować na słupach stojących zgodnie instrukcją montażu wydaną przez ich producenta.

Część pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej części słupa oświetleniowego. Po ustawieniu, należy unieruchomić go śrubami znajdującymi się w nagwintowanych otworach.

Pion wysięgnika należy ustalać pod obciążeniem oprawą oświetleniową lub ciężarem równym jej ciężarowi. Ukośne części wysięgników powinny znajdować się w jednej płaszczyźnie.

#### Montaż opraw oświetleniowych

Montaż opraw oświetleniowych na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu specjalnego z platformą i z balkonem.

Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy).

Oprawy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i wysięgników.

Od tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy należy prowadzić przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm2. Oprawy należy mocować na wysięgnikach i głowicach masztów w sposób wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy.

Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej.

#### Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim należy stosować Samoczynne  Wyłączanie Zasilania zgodnie z PN-IEC60364-4-41.

Jako układ zasilania należy przyjmować:

- TN-C     dla sieci rozdzielczej nN w gestii ZEB,

- TN-C-S dla oświetlenia zewnętrznego i zalicznikowej sieci rozdzielczej.

Wszystkie metalowe części mogące znaleźć się pod napięciem w warunkach zakłóceniowych, należy połączyć przewodem miedzianym z zaciskami PE.

### Montaż urządzeń

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Zasady wykonywania kontroli robót.

Celem kontroli robót powinno być stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową, Normami oraz wymaganiami SWTWiOR.

Przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji  Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

## Badania i pomiary

### Instalacje elektryczne wnętrzowe (oświetleniowe i siłowe i inne 230/400V)

#### Zasadnicze czynności przy wykonywaniu badań i pomiarów

Badania i pomiary instalacji oświetleniowej i siłowej obejmują:

- sprawdzenie ciągłości żył przewodów

- sprawdzenie poprawności połączeń

- sprawdzenie adresów przewodów z adresami w projekcie

- pomiar rezystancji izolacji obwodów

- pomiar rezystancji pętli zwarcia

- pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych

- badanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych

- badanie obwodów sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszących instalacjom

oświetleniowym i siłowym wewnętrznym

- pomiar natężenia oświetlenia

#### Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów

- z wykonanych badań i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników muszą być sporządzone raporty w ustalony  PZJ sposób

- badania i pomiary  włączone w PZJ powinna wykonać uprawniona osoba/pracownik laboratorium

- wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne

świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd

pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie (protokóle) z badań i pomiarów.

### Badania sieci elektroenergetycznych zewnętrznych i oświetlenia terenu

#### Zasadnicze czynności przy wykonywaniu badań i pomiarów

Badania i pomiary elektroenergetycznych zewnętrznych i oświetlenia terenu obejmują:

- sprawdzenie ciągłości żył przewodów

- sprawdzenie poprawności połączeń

- pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodów

- pomiar rezystancji pętli zwarcia

- badanie kabli sterowniczych i sygnalizacyjnych

#### Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów

- z wykonanych badań i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników muszą być sporządzone

raporty w ustalony  PZJ sposób

- badania i pomiary  włączone w PZJ powinna wykonać uprawniona osoba/ pracownik	laboratorium

- wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne

świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd

pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie (protokóle) z badań i pomiarów.

# OBMIAR ROBÓT

Obmiaru robót dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Menadżera Projektu.

## Instalacje elektryczne wnętrzowe (oświetleniowe i siłowe i inne 230/400V)

Jednostką obmiarową do poszczególnych robót jest :

- układanie przewodów w rurach ,w listwach ,na uchwytach , na tynku        1m

- układanie kabli w ziemi                                                                                1m

- układanie przewodów uziemiających i ochronnych                                     1m

- montaż uziomów	                                                                1m

- montaż osprzętu instalacyjnego                                                                   1 szt.

- montaż rozdzielnic                                                                                       1 kpl.

- montaż opraw oświetleniowych ze źródłami światła i wspornikami          1 kpl.

## Sieci elektroenergetyczne zewnętrzne i oświetlenie terenu

Jednostką obmiarową do poszczególnych robót jest :

- układanie i przekładanie kabli                                                       	1 m

- mufy kablowe                                                                                 	1 kpl.

- montaż latarń                                                                                    	1 kpl.

- instalacja w latarni                                                                            	1 kpl.

-     montaż urządzeń                                                                                                              1 kpl.

# ODBIÓR ROBÓT

## Odbiór częściowy

W ramach odbiorów częściowych należy skontrolować zgodność zamontowania elementów i wykonania robót z Dokumentacją Projektową i przepisami, jakości robót, które ulegają zakryciu i wpisać wyniki do dziennika budowy.

## Odbiór końcowy

Przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Menadżerowi Projektu:

- aktualną Dokumentację Projektową Powykonawczą

- geodezyjną Dokumentację Powykonawczą

- protokóły z dokonanych pomiarów

- protokół odbioru robót

- oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami

przepisami oraz posiadaną wiedzą techniczną.

Wykonawca winien dokonać próbnego załączenia pod napięcie urządzeń i instalacji.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

## Instalacje elektryczne wnętrzowe (oświetleniowe, siłowe i inne 230/400V)

Cena wykonania robót obejmuje:

- wytyczenie trasy przewodów i miejsc instalowania aparatury i osprzętu

- koszt materiałów

- dostarczenie materiałów

- układanie listew, rurek i przewodów

- montaż osprzętu i wykonanie połączeń

- montaż uziomów

- montaż rozdzielnic z wykonaniem połączeń

- wykonanie opisów adresowych obwodów w rozdzielnicach

- wyposażenie rozdzielnic w schematy połączeń

- wykonanie przekuć, podkuć itp.

- montaż opraw oświetleniowych z wykonaniem odpowiednich otworów lub mocowań

- wyposażenie opraw w źródła światła

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej instalacji

- przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji

- uporządkowanie terenu z odpadów powstałych przy budowie

- dokonanie rozruchu instalacji, aparatury i urządzeń

- wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej

- uzbrojeniem

podziemnym terenu

- budowa przepustów pod drogami, ulicami i zjazdami do zabudowań

- ustawienie, montaż słupów i masztów oświetleniowych

- montaż opraw oświetleniowych na słupach

- wykonanie napraw elementów oświetlenia montowanych ponownie

- wykonanie inwentaryzacji: przebiegu kabli pod ziemią, lokalizacji słupów

- przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji

- demontaż istniejących odcinków kabli

- uporządkowanie terenów z odpadów powstałych przy przebudowie

- transport zdemontowanych materiałów do właściciela np. Rejonu Energetycznego

- wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej

- koszt nadzoru użytkownika lub właściciela sieci np. Rejonu Energetycznego

# DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WYKONANIA ROBÓT

## Dokumentacja projektowa

### Dokumentacja projektowa

Roboty należy wykonać na podstawie Projektu Budowlanego oraz  projektów wykonawczych:

### Przedmiary robót

a/  Przedmiar robót do projektu sieci i urządzeń elektroenergetycznych i oświetlenia terenu

### Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót

Wykonawca robót powinien otrzymać niniejszą STWiOR i posługiwać się nią w trakcie wykonywania robót.